Toruń, dn. 13.11.2020r.

zapytanie ofertowe

dla zadania:

Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu (biblioteka muzealna, magazyny i pracownie archeologiczne) wraz z oprogramowaniem

- Zamawiający

  - Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Tel: 056-660-56-12 wew. 1, fax: 056-622-40-29

e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

http://www.muzeum.torun.pl, http://bip.muzeum.torun.pl

  - Dane identyfikacyjne

- NIP: 956-00-11-771

- REGON: 871243679

- Tryb udzielenia zamówienia Publicznego

  - Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa, zgodna ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 2.

- Opis przedmiotu Zamówienia

  - Określenie przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem całego zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu (biblioteka muzealna, magazyny i pracownie archeologiczne), zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń pomiarowych oraz ich oprogramowania.

  - Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

    - Główny kod CPV:  38930000-3  - Przyrządy do pomiaru wilgoci i wilgotności

    - Dodatkowe kody:

- 38000000-8  - Przyrządy do pomiaru

- 38400000-9  - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

- 38410000-2  - Przyrządy pomiarowe

  - Szczegółowy opis zadania

- Informacje ogólne

  - Zakres zamówienia obejmuje zamontowanie 14 stabilnych, jednakowych punktów pomiarowych do kontroli parametrów powietrza wewnątrz budynku.

  - Każdy z punktów pomiarowych powinien składać się z sondy i rejestratora.

  - Każdy punkt pomiarowy musi posiadać własne zasilanie, bez konieczności podłączania go do sieci elektrycznej oraz możliwość bezprzewodowego przesyłania danych pomiarowych do urządzeń zbiorczych (odbiorników).

  - Wszystkie odbiorniki i punkty pomiarowe połączone zostaną w jeden system budynku, który zostanie podłączony do komputera znajdującego się w Ratuszu Staromiejskim, pełniącego funkcję serwera i urządzenia sterującego. Komunikacja między komputerem a odbiornikami odbywała się będzie przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci informatycznej MOT. Uprawnienia poszczególnych użytkowników jak i administratora ustalone zostaną podczas konfiguracji systemu.

- Informacje szczegółowe

  - Sonda:

        - Sonda przeznaczona będzie do badania względnej wilgotności i temperatury. Musi zatem posiadać sensor wilgotności i czujnik temperatury.

        - Każda sonda musi być zasilana bezpośrednio z rejestratora. Nie może wymagać zewnętrznego zasilania.

        - Wymagany zakres pomiarowy: - 50 ... 100oC (temperatura), 0 … 100% RH (wilgotność).

        - Dokładność pomiarowa: +/- 0,8%RH, +/- 0,1 K

        - Każda sonda musi posiadać możliwość kalibracji (regulacji i odwzorowania) w dowolnych punktach położonych w zakresie pomiarowym sondy.

        - Zamawiający zastrzega sobie możliwość samodzielnej zmiany umiejscowienia sond. Każda z nich powinna zatem posiadać możliwość rozłączenia i ponownego połączenia z rejestratorem.

        - Każda z dostarczonych sond powinna posiadać fabryczny certyfikat regulacji i wzorcowania.

  - Rejestrator:

        - Zadaniem rejestratora jest zapis danych obejmujących wilgotność i temperaturę powietrza.

        - Rejestrator powinien posiadać możliwość bezpośredniego połączenia z sondą pomiarową – tylko jedną.

        - Każdy rejestrator powinien posiadać zasilanie bateryjne (z bateriami w komplecie). Model baterii powinien być powszechnie  dostępny na rynku, aby umożliwić zamawiającemu ich samodzielną wymianę w przyszłości.

        - Rejestrator powinien posiadać moduł służący do komunikacji radiowej w paśmie 868 MHz, co umożliwi przesłanie danych do urządzenia zbiorczego (odbiornika).

        - Wyświetlacz nie jest wymagany.

        - Każdy rejestrator powinien posiadać wbudowany system rejestracji czasu rzeczywistego i pamięć, do której zapisywane będą: dane pomiarowe, data, godzina, wartość wilgotności względnej i temperatury.

        - Zapis danych pomiarowych powinien odbywać się z określoną przez użytkownika częstotliwością, w zakresie od co 15 min do co 60 min.

        - Wymagana pojemność pamięci: 4 tys. danych pomiarowych.

        - Pamięć rejestratora powinna posiadać funkcję regularnego czyszczenia.

  - Odbiornik:

        - Wymagana ilość: 6

        - Docelowa lokalizacja odbiorników ustalona zostanie z Zamawiającym. Odbiorniki muszą zostać zamontowane w obudowach nieodbiegających od aktualnie funkcjonujących (m.in. w Ratuszu Staromiejskim) – Załącznik nr 1 lub w innych estetycznych obudowach naściennych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

        - Odbiornik bezprzewodowego systemu pomiarowego, pełniący funkcję urządzenia zbiorczego, powinien być zasilony przez zasilacz sieciowy dostarczony w komplecie.

        - Jedno urządzenie zbiorcze powinno łączyć się z min. 10 punktami pomiarowymi.

        - Funkcja rejestracji danych pomiarowych oraz wyświetlacz w urządzeniu zbiorczym nie są wymagane.

        - Każdy z odbiorników musi posiadać interfejs Ethernet LAN, który umożliwi komunikację z komputerem PC i oprogramowaniem, będącym częścią nadrzędną całego systemu monitoringu we wszystkich oddziałach MOT.

        - Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacji radiowej o częstotliwości 868 MHz, co umożliwi komunikację z punktami pomiarowymi.

        - Do każdego urządzenia zbiorczego powinna być dołączona antena sygnałowa z możliwością podłączenia.

        - Instalacja punktów pomiarowych musi uwzględniać stały montaż urządzeń na ścianach w sposób, który zabezpieczy urządzenia je przed swobodnym przemieszczaniem, uchwyty muszą być dobrane kolorystycznie do ścian, w niewielkim stopniu wymagające ingerencji w ścianę.

        - W celu dopasowania systemu do istniejącego oprogramowania, w ramach konfiguracji jest wymagane aby:

- dostarczone elementy systemu były kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem;

- system posiadał funkcję konfiguracji wielu progów alarmowych w jednym punkcie pomiarowym (progi alarmowe ustawiane odrębnie dla temperatury i wilgotności względnej);

- konfiguracja systemu objęła wizualizację danych w postaci przebiegów i tabeli z wynikami, graficzną – etykiety z wynikami pomiarów rozmieszczone na grafice przedstawiającej mapę obiektu oraz wykresy – możliwość wizualizacji danych w postaci wykresu;

- istniała możliwość generowania raportów: z wyników pomiarów poszczególnych punktów pomiarowych (dane analityczne), zbiorcze ze wszystkich punktów pomiarowych, analiza zdarzeń (alarmów, logowań itp.);

- wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego ukazywały się na monitorze, istniała możliwość ich odczytu, konfiguracji itp.;

- istniała możliwość łączenia punktów pomiarowych w grupy urządzeń, co ułatwia wizualizację wyników;

- występowała funkcja rejestracji danych na dysku połączonym z komputerem;

- występowała funkcja ręcznego i automatycznego odczytu danych zapisanych w pamięci rejestratorów;

- występowała funkcja zapisu zdarzeń w systemie, takich jak logowanie użytkowników, zmiana ustawień oraz alarmowania o zdarzeniach alarmowych takich jak problemy z komunikacją, problemy z oprogramowaniem, przekroczenia ustalonych progów alarmowych poprzez wysłanie wiadomości email na wybrane adresy (komputer połączony z Internetem);

- występowała funkcja powiązania użytkownika do konkretnego zdarzenia alarmowego (dany użytkownik może być informowany w postaci wiadomości e-mail o danym zdarzeniu alarmowym w systemie);

- występowała funkcja analizy danych pomiarowych i generowania na ich podstawie odpowiednich raportów w formie plików .pdf;

- system posiadał możliwość eksportu danych pomiarowych do plików z rozszerzeniem .csv (pliki do analizy danych w oprogramowaniu np. MS Excel).

- Router

- Zadaniem routera jest zwiększenie zasięgu sygnału radiowego w przypadku, gdy sygnał radiowy między punktem pomiarowym a odbiornikiem jest zbyt słaby.

- Dedykowany do urządzeń określonych w pkt 1) – 3) niniejszego zapytania,

- Router powinien komunikować się z urządzeniami określonymi w pkt 1) – 3) w sposób bezprzewodowy (radio 868 MHz),

- Router systemu pomiarowego, pełniący funkcję urządzenia przesyłowego, powinien być zasilony przez zasilacz sieciowy dostarczony w komplecie,

- Docelowa lokalizacja routera (routerów) ustalona zostanie z Zamawiającym. Routery muszą zostać zamontowane w estetycznych obudowach naściennych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Oprogramowanie

  - Oprogramowanie umożliwi wizualizację pomiarów (etykiety na mapie pomieszczeń, tabele, przebiegi), rejestrację danych pomiarowych (wyników pomiarów, zdarzeń w systemie), eksport danych do plików *.csv (do analizy w zewnętrznym programie, np. MS Excel), generowanie raportów w formie plików .pdf, alarmowanie o sytuacjach alarmowych w systemie w formie wiadomości e-mail.

  - Obsługa oprogramowania będzie możliwa z poziomu dowolnego urządzenia połączonego z siecią informatyczną MOT, w tym z poziomu komputera, laptopa, tableta, smartfona. Do obsługi oprogramowania potrzebna będzie przeglądarka internetowa, zainstalowana na wybranym urządzeniu.

  - Każdy użytkownik systemu będzie mógł się zalogować do oprogramowania przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła.

  - Oprogramowanie umożliwi obsługę systemu przez wielu użytkowników jednocześnie (wielu użytkowników będzie mogło   korzystać z oprogramowania w tej samej chwili czasowej).

  - Oprogramowanie będzie kompatybilne z zainstalowanym i pracującym w innych oddziałach MOT systemem monitoringu wilgotności i temperatury. Oprogramowanie umożliwi wizualizację danych pomiarowych zebranych przez pracujący system MOT, generowanie raportów na podstawie tych danych, alarmowanie użytkowników.

- Informacje dodatkowe

  - W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

- dostawy wymaganego sprzętu;

- Instalacji systemu składającego się z urządzeń pomiarowych i niezbędnego oprogramowania;

- Uruchomienie systemu;

- Konfiguracja systemu;

- Szkolenia –  1 szkolenia, czas min. 4 godzin jedno szkolenie, do wykonania w terminie 6 miesięcy od daty instalacji systemu, terminy do ustalenia z Zamawiającym,

- podłączenia sprzętu oraz dostarczenia niezbędnych kabli i innych elementów, które nie zostały wymienione w niniejszym zapytaniu, a są niezbędne do realizacji instalacji.

  - Dostarczony sprzęt musi być nowy, nieużywany, posiadać ważną gwarancję.

  - Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie atesty i certyfikaty właściwe ze względu na przedmiot zamówienia.

  - W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do transportu wszystkich przewidzianych elementów montażowych, usuwania śmieci oraz innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia.

  - Praca w budynku może odbywać się:

- w dni powszednie od 9.00 do 16.00,

- ze względu na montaż sprzętu w magazynach zbiorów z ograniczonym dostępem istnieje konieczność ustalenia terminów montażu.

  - Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zawarte są w umowie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia:

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia – na adres ul. Jakuba 20a, 87-100 Toruń

    - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni roboczych przed planowanymi pracami montażowymi.

    - Wymagane jest, aby przy montażu obecni byli przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.

    - Dostarczone produkty powinny posiadać stosowne zabezpieczenia przed przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem mechanicznym.

- Zasady gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane i dostarczone umundurowanie na okres 2 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania repliki do użytku.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek lub wad w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności powstania usterek lub wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym w ust. 1), jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 2, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas ewentualne usterki wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

- Ostateczny termin realizacji Zamówienia

  - Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania umowy.

  - Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia upływa 18.12.2020r.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Warunki ogólne

- W postępowaniu udział mogą wziąć wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

  - Spełniają wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca powinien wykazać, że w przeciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu systemu pomiarowego do monitorowania wilgoci i temperatury w obiekcie zabytkowym, z użyciem sond i rejestratorów .

- Wykonawcy nie spełniający warunków zawartych w pkt. 2) zostaną wykluczeni z postępowania.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien złożyć:

  - Wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt 5.1. 2) wraz z podaniem informacji o ich przedmiocie,  podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.

  - Specyfikację techniczną  obejmującą urządzenia dostarczone  w ramach zamówienia wraz z opisem i fotografiami. Opis/specyfikacja powinny wykazać, że sprzęt jest zgodny z przedmiotem niniejszego zamówienia.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.

  - Sposób weryfikacji spełnienia warunków

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów, oświadczeń i referencji. W przypadku wskazania realizacji zamówienia u Zamawiającego nie są potrzebne referencje (poświadczenia prawidłowo wykonanej pracy).

- Ocena zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia.

- Wymogi dotyczące przygotowania ofert

  - Wymagania i zalecenia ogólne

    - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.

    - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

    - W ofercie należy zawrzeć:

a. nazwę i adres Wykonawcy;

b. NIP, REGON;

c. cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym: cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto;

    - Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.

    - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

    - Zaleca się, aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane.

    - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

  - Zmiany i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Informacja o ofertach częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

- Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert

  - Sposób dostarczenia ofert

- Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń oraz oznaczona następująco: oferta przetargowa na wykonanie zadania: „Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu”.

- Zamawiający dopuszcza także możliwość przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.torun.pl lub za pomocą faksu na numer 56 622 40 29, przy czym wymagany jest skan oferty oznakowany adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego. Do przesłanej oferty drogą elektroniczną należy załączyć dowód nadania pocztą lub kurierem.

  - Adres korespondencyjny Zamawiającego

Muzeum Okręgowe w Toruniu

ul. Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

  - Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2020 r.  o godz. 13.00

Pod uwagę brana jest data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Muzeum (w przypadku wersji elektronicznej – emaila).

  - Informacja o otwarciu ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2020 r. o godz. 13.05.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie: bip.muzeum.torun.pl w zakładce <Zamówienia> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.

- Na wniosek Wykonawcy, który uprzednio złożył ofertę, Zamawiający może udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania.

  - Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

    - Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych.

e-mail: a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl

tel. 56 660 56 12 / 509 799 001

    - Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres muzeum@muzeum.torun.pl.

- Sposób obliczenia ceny

- Cena obejmująca wykonanie zamówienia powinna uwzględnić wszystkie opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Przyjmuje się, że cena podana przez Wykonawcę jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto i brutto wraz z uwzględnieniem kwoty podatku VAT.

- Kryterium oceny ofert

  - Opis kryteriów i ich waga

Cena – 100 %

- Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród wszystkich ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 pkt.

- Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena minimalna × 100 pkt ÷ cena badanej oferty

  - Sposób oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

- Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania ofertowego. (Procedura z tym związana zawarta jest w pkt. 7.5).

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze (Załącznik nr 3) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

- Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

12. Informacja dotycząca RODO

- Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

- inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest p. Tadeusz Tomoń, e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu dodanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

13. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zamówienia są:

- Załącznik nr 1 – Fotografia,

- Załącznik nr 2 - wzór oferty,

- Załącznik nr 2 – wzór umowy.